附件

城市排水防涝工作手册简要大纲

（试行）

住房城乡建设部

2016年9月

# 表1：_______市排水防涝指挥机构及成员单位（政府部门）及联系人

| 姓 名 | 工作职责 | 单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 表2：_______市排水防涝设施运营责任单位、职责及联系人

| 姓 名 | 工作职责 | 单位 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 表3：_______市对照国家标准应达到的排水防涝标准要求

| 本市 人口数 （万人） | 城市类别 | “小雨不积水”对应的24小时降雨量要求 |  |  |  | “大雨不内涝”对应的 24小时降雨量要求 （设计重现期及相应的降雨毫米数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中心城区 （设计重现期及相应的降雨毫米数） | 非中心城区 （设计重现期及相应的降雨毫米数） | 中心城区的 重要地区 （设计重现期及相应的降雨毫米数） | 中心城区地下通道和下沉式广场等 （设计重现期及相应的降雨毫米数） |  |

注：1.根据“小雨不积水”对应的24小时降雨量要求：按照不同城市规模，参照GB50014标准表3.2.4雨水管渠设计重现期（见下表）；“大雨不内涝”对应的24小时降雨量要求参照GB50014表3.2.4B内涝防治设计重现期确定（见下表）。

2.本市人口数：根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51号），以城区常住人口为统计口径。其中，城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会所辖区域和其他区域。常住人口包括：居住在本乡镇街道，且户口在本乡镇街道或户口待定的人；居住在本乡镇街道，且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人；户口在本乡镇街道，且外出不满半年或在境外工作学习的人。

GB50014 表3.2.4雨水管渠设计重现期（年）

| 城区类型 城镇类型 | 中心城区 | 非中心城区 | 中心城区的 重要地区 | 中心城区地下通道和下沉式广场等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超大城市和特大城市 | 3~5 | 2~3 | 5~10 | 30~50 |
| 大城市 | 2~5 | 2~3 | 5~10 | 20~30 |
| 中等城市和小城市 | 2~3 | 2~3 | 3~5 | 10~20 |

备注：1按表中所列重现期设计暴雨强度公式时，均采用年最大值法；

2雨水管渠应按重力流、满管流计算；

3超大城市指城区常住人口在1000万以上的城市；特大城市指城区常住人口500万以上1000万以下的城市；大城市指城区常住人口100万以上500万以下的城市；中等城市指城区常住人口50万以上100万以下的城市；小城市指城区常住人口在50万以下的城市。（以上包括本数，以下不包括本数）

GB50014 表3.2.4B内涝防治设计重现期

| 城镇类型 | 重现期（年） | 地面积水设计标准 |
| --- | --- | --- |
| 超大城市和特大城市 | 50~100 | 1 居民住宅和工商业建筑物的底层不进水； 2道路中一条车道的积水深度不超过15cm |
| 大城市 | 30~50 |  |
| 中等城市和小城市 | 20~30 |  |

备注：1表中所列设计重现期适用于采用年最大值法确定的暴雨强度公式。

2超大城市指城区常住人口在1000万以上的城市；特大城市指城区常住人口500万以上1000万以下的城市；大城市指城区常住人口100万以上500万以下的城市；中等城市指城区常住人口50万以上100万以下的城市；小城市指城区常住人口在50万以下的城市。（以上包括本数，以下不包括本数）

3.雨停以后路面滞水时间不超过30分钟。

# 表4：_______市排水防涝应急响应启动条件

| 预警等级 | 响应启动条件 |  | 响应责任主体 | 责任人 | 单位及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 降雨量条件 | 其他条件 |  |  |  |
| 蓝色预警 |  |  |  |  |  |
| 黄色预警 |  |  |  |  |  |
| 橙色预警 |  |  |  |  |  |
| 红色预警 |  |  |  |  |  |

注：根据本地实际、降雨及其可能造成的影响，从低到高按蓝、黄、橙、红确定，可参考如下原则确定预警等级：

蓝色：原则上排水主管部门、排水企业及河道管理单位有能力应对的；

黄色：原则上需由城市防汛指挥部统筹协调公安、民政、国土、住建、交通、水利、安监、消防等多部门，与排水主管部门联合应对的；

橙色：原则上政府有关部门难以应对，需由城市人民政府组织调度，进行必要的社会动员的；

红色：出现全流域系统性洪水、台风、海潮等灾害天气叠加影响，原则上需要全社会进行动员，需要全流域、跨地域调度协调共同应对的。

# 表5：_______市涝区现状排蓄能力与除涝关系表

| 国家规定的内涝防治标准 （毫米/重现期） [注1] | 在国家规定的内涝防治标准下，城市涝区产生的涝水总量 （万立方米）[注2] | 现状最大雨水调蓄空间 [注3] （万立方米） | 泵排能力[注4] （立方米/秒） | 应急泵排能力[注5] （立方米/秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.国家规定的内涝防治标准，指依据本市人口确定的城市分类，参照GB50014表3.2.4B内涝防治设计重现期确定的内涝防治标准。

2.指在GB50014表3.2.4B内涝防治设计重现期确定的24小时降雨量条件下，城市涝区可能产生的涝水总量。其中：涝区指依据城市地形竖，形成的独立的汇水片区。

3.现状条件下，采取提前腾空等措施后具备的雨水调蓄容积，包括城市内自然的河湖沟塘湿地，各类雨水调蓄工程设施（包括调蓄池、深隧等），暂时可用于雨水调蓄的下沉式广场、公园绿地、体育场所等。

4.指排除雨水的排水泵站，不包括仅用于管渠水位提升的泵站。

5.指用于临时应急排水的移动抽排设施等。

表6：_______市易涝点汇总表[注1]

| 序号 | 位置 | 内涝频次 [注2] | 发生内涝所对应的降雨强度 （毫米/小时） | 汇水 面积[注3] （公顷） | 积水程度 |  |  | 主要整治措施 |  | 易涝点消除前的 应急措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 积水 面积 | 最大 深度 | 积水 时间 | 措施 [注4] | 完成 期限 [注5] | 应急措施 [注6] | 责任人、单位、职务及联系方式 |

注：1.易涝点指对城市生活、生产及交通等造成严重影响的积水点。

2.内涝频次：指该易涝点一年涝几回、或几年涝一回。

3.汇水面积：是指易涝点汇水范围的面积，填写表格并附图。

4.措施：主要从采用源头减排措施，雨水收集口改造与建设，管道修复与改造，增加调蓄设施，增加机排能力等。

5.计划期限：通过各项工程和非工程措施，该易涝点整治达标的时间。

6.应急措施：是指该内涝点尚未完成达标整治的情况下的临时预案，包括技防、物防、人防等具体的措施。

# 表7：_______市排水管渠运行维护情况

| 管径/断面尺寸（毫米） | 养护、维护、清掏周期[注1] | 检查周期及方式[注2] | 维护方式[注3] | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <600 |  |  |  |  |  |
| 600-1000 |  |  |  |  |  |
| >1000-1500 |  |  |  |  |  |
| >1500 |  |  |  |  |  |
| 综合管廊 （雨水舱尺寸） |  |  |  |  |  |

注：1.养护维护周期：根据当地不同管径的平均维养频次，填写“一年x次”；

2.检查方式：（1）人工巡查；（2）CCTV等专业设备；（3）在线监控；

3.维护方式：（1）人工；（2）机械；（3）人工机械结合；并适当描述具体措施

# 表8：_______市行泄河道运行维护和调度情况

| 河道名称 | 水位调度（米） |  |  |  | 闸坝维护周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日常水位 | 汛前水位 | 警戒水位 | 保证水位 |  |

# 另附文字说明

1.城市基本状况

2.气候降雨

3.水系和汇水及排水分区（附图）

4.排水防涝设施状况及防洪体系

5.其他